受控号:

工程质量检测报告

工程名称：

工程地址：

检测内容:      建（构）筑物防雷装置

检测机构名称

委托单位：

建设单位：

设计单位：

施工单位：

见证单位：

检测单位：

声    明

1、本报告无检验检测报告专用章及其骑缝章无效；

2、本报告无检测、审核、批准人签名无效；

3、本报告涂改、增删无效；

4、报告复印页数不全、未加盖检验检测报告专用章无效；

5、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检测单位提出。

检测单位资质证书编号：

检测单位地址：

邮政编码：

电话：

建（构）筑物防雷装置检测报告

| 建（构）筑物 名 称 | 90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积（㎡） |  | 建（构）筑物 高 度（m） 90 |  |
| 地上层数 |  | 地下层数 |  |
| 防雷类别 |  | 检测时 天气状况 |  |
| 接地装置类别 |  |  |  |
| 检测内容 |  |  |  |
| 检测起始日期 |  |  |  |
| 检测依据 | 1、《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431－2015 2、《建筑物防雷设计规范》GB50057－2010 3、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601－2010 4、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343－2012 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 6、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 7、《防雷装置检测技术规范》DB45∕T446-2007 |  |  |
| 检测结论 | 所检项目符合 标准的技术要求。 签发日期： 年 月 日 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

检测人员：

审核：                           批准：

建（构）筑物防雷装置概况

本建筑物结构型式为          ，其防直击雷装置由接闪器（接闪杆、接闪带或金属屋面）、引下线和接地装置构成；防侧击雷装置由均压环、外墙栏杆、金属门窗等与结构主钢筋连接成的系统组成；室内等电位防雷体系包括大型金属物（设备）、金属管、线槽（盒）、桥（构）架、等电位端子、电涌保护器（SPD）等；各防雷部分零部件大致总数量及抽检数量如下表，抽检部位见“检测点平面示意简图一～图     ”：（注：上述概况根据实际工程进行大致描述）

防雷装置总数量及抽检数量表

| 序号 | 防雷装置名称 | 总 数 量 | 抽 检 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接闪器 | 接闪带网格数： | 注：按GB50300-2015要求数量抽检，标注具体抽检数量 |
|  |  | 独立接闪杆数： | 注：全数抽检 |
|  |  | 不同标高金属屋面数： | 注：每个不同标高金属屋面抽检不少于3个点 |
| 2 | 引下线 |  | 注：按GB50300-2015要求数量抽检，标注具体抽检数量 |
| 3 | 屋面金属物 | （分类统计） | 注：根据不同类别分类按GB50300-2015要求数量抽检，分类标注具体抽检数量 |
| 4 | 接地装置 |  | 注：按GB50300-2015要求数量抽检，标注具体抽检数量 |
| 5 | 竖向金属物 | （分类统计） | 注：根据不同类别分类按GB50300-2015要求数量抽检，分类标注具体抽检数量 |
| 6 | 墙外金属物 | （分类统计） | 注：根据不同类别分类按GB50300-2015要求数量抽检，分类标注具体抽检数量 |
| 7 | 配电箱 |  | 注：按GB50300-2015要求数量抽检，标注具体抽检数量 |
| 8 | 等电位端子 |  | 注：按GB50300-2015要求数量抽检，标注具体抽检数量 |
| 9 | 金属管 |  | 注：按GB50300-2015要求数量抽检，标注具体抽检数量 |
| 10 | 线槽（盒） |  | 注：按GB50300-2015要求数量抽检，标注具体抽检数量 |
| 11 | 桥（构）架 |  | 注：按GB50300-2015要求数量抽检，标注具体抽检数量 |
| 12 | 大型金属物（设备） |  | 注：全数抽检 |
| 13 | SPD |  | 注：按GB50300-2015要求数量抽检，标注具体抽检数量 |
| 14 | 其 他 |  |  |
| 15 | 备注： |  |  |

建（构）筑物防雷装置检测点平面示意简图

检测点平面示意简图

注：可根据需要另附相应数量的检测示意图

建（构）筑物防雷装置检测结果表

| 序号 | 检测项目 |  | 标准或设计的技术要求 | 检测结果 （Ω） | 单项 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接 闪 器 | 接闪器网格1过渡电阻或接地电阻 | 过渡电阻≤ 0.2Ω 或接地电阻 ≤ Ω |  |  |
|  |  | 接闪器网格2过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
|  |  | 接闪器网格n过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
| 2 | 引 下 线 | 引下线1过渡电阻或接地电阻 | 过渡电阻≤ 0.2Ω 或接地电阻 ≤ Ω |  |  |
|  |  | 引下线2过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
|  |  | 引下线n过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
| 3 | 屋 面 金 属 物 | 屋面金属物1过渡电阻或接地电阻 | 过渡电阻≤ 0.2Ω 或接地电阻 ≤ Ω |  |  |
|  |  | 屋面金属物2过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
|  |  | 屋面金属物n过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
| 4 | 接 地 装 置 | 断接卡1过渡电阻或接地电阻 | 过渡电阻≤ 0.2Ω 或接地电阻 ≤ Ω |  |  |
|  |  | 断接卡2过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
|  |  | 断接卡n过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：屋面金属物应标注具体名称。接地电阻根据设计及相应标准要求填写。

建（构）筑物防雷装置检测结果表

| 序号 | 检测项目 |  | 标准或设计的技术要求 | 检测结果 （Ω） | 单项 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 竖 向 金 属 物 | 竖向金属物1过渡电阻或接地电阻 | 过渡电阻≤ 0.2Ω 或接地电阻 ≤ Ω |  |  |
|  |  | 竖向金属物2过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
|  |  | 竖向金属物n过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
| 6 | 外 墙 金 属 物 | 外墙金属物1过渡电阻或接地电阻 | 过渡电阻≤ 0.2Ω 或接地电阻 ≤ Ω |  |  |
|  |  | 外墙金属物2过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
|  |  | 外墙金属物n过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
| 7 | 配 电 箱 | 总配电箱过渡电阻或接地电阻 过渡电阻或接地电阻 | 过渡电阻≤ 0.2Ω 或接地电阻 ≤ Ω |  |  |
|  |  | 1单位1层配电箱过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
|  |  | n单位n层配电箱过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
| 8 | 等 电 位 连 接 端 子 | 总等电位连接端子过渡电阻或接地电阻 | 过渡电阻≤ 0.2Ω 或接地电阻 ≤ Ω |  |  |
|  |  | n层等电位连接端子1过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
|  |  | n层等电位连接端子n过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
|  |  | n层101卫生间等电位端子过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
|  |  | n层n0n卫生间等电位端子过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：竖向及外墙金属物（外窗、栏杆及其他凸出保护范围的金属物等）应标注具体名称。接地电阻根据设计及相应标准要求填写。

建（构）筑物防雷装置检测结果表

| 序号 | 检测项目 |  | 标准或设计的技术要求 | 检测结果 （Ω） | 单项 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 金 属 管 | 金属管1过渡电阻或接地电阻 | 过渡电阻≤ 0.24Ω 或接地电阻 ≤ Ω （注：第一类防雷建筑物中： 1、长金属物弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻：≤ 0.03Ω 2、金属管道等金属体末端与等电位连接带之间的过渡电阻：≤ 3Ω） |  |  |
|  |  | 金属管2过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
|  |  | 金属管n过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
| 10 | 线 槽 （盒） | 线槽（盒）1过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
|  |  | 线槽（盒）2过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
|  |  | 线槽（盒）n过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
| 11 | 桥 （构）架 | 桥（构）架1过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
|  |  | 桥（构）架2过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
|  |  | 桥（构）架n过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
| 12 | 大型金属物（设备） | 大型金属物1过渡电阻或接地电阻 | 过渡电阻≤ 0.2Ω 或接地电阻 ≤ Ω （注：第一类防雷建筑物中：连在额定值为16A的断路器线路中，同时触及的外露可导电部分和装置外可导电部分之间的过渡电阻：≤ 0.24Ω） |  |  |
|  |  | 大型金属物2过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
|  |  | 大型金属物n过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
| 13 | SPD | 第一级电源SPD过渡电阻或接地电阻 | 过渡电阻≤ 0.2Ω 或接地电阻 ≤ Ω |  |  |
|  |  | 第二级电源SPD1过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
|  |  | 第二级电源SPDn过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
|  |  | 第三级电源SPD1过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
|  |  | 第三级电源SPDn过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
|  |  | 第n级电源SPDn过渡电阻或接地电阻 |  |  |  |
| 14 | 其他 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：接地电阻根据设计及相应标准要求填写。

| 工程质量现场检测检证确认表 |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 建设单位 |  |
| 见证单位 |  |
| 施工单位 |  |
| 检测单位 |  |
| 经确认，检测单位于 年 月 日至 年 月 日在现场进行了以下内容的检测： （具体检测内容及数量参考检测方案） 见证人（签名）： 见证号： 见证单位盖章： 日期： 年 月 日 |  |
| 说明：1、本表由见证单位填写，作为检测报告的附件。 2、见证单位由监理单位担任，如无监理单位则由委托方担任。 |  |