建筑技能理论知识复习题库

（工种：建筑施工用电）

一、单项选择题，每题2分（每题的备选项中，只有一个最符合题意。）

1、绝缘颜色为绿／黄双色的电线指（ A ）。

A．PE线

B．相线

C．N线

D A线

2、绝缘颜色为蓝色的电线指（  C   ）。

A．PE线

B．相线

C．N线

D A线

3、单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于（    B   ）。

A．4Ω

B．10Ω

C．30Ω

D．100Ω

4、单台容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于（    A   ）。

A．4Ω

B．10Ω

C．30Ω

D．100Ω

5、TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外，还必须在配电系统的（  C     ）做重复接地。

A．首端处

B．中间处

C．末端处

D．中间处和末端处

6、在TN系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于（    A   ）。

A．4Ω

B．10Ω

C．30Ω

D．100Ω

7、每一接地装置的接地线应采用（   D    ）导体，在不同点与接地体做电气连接。

A．1根

B．2根

C．3根

D．2根及以上

8、不超过2台的用电设备由专用的移动式发电机供电，供、用电设备间距不超过（   C    ），且供、用电设备的金属外壳之间有可靠的电气连接时，可不另做保护接零。

A．10 m

B．30m

C．50m

D．100m

9、机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为（   D    ）。

A．0．5m

B．1m

C．2m

D．1～2m

10、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于（    A    ）。

A．4Ω

B．10Ω

C．30Ω

D．100Ω

11、配电室布置时，配电柜正面的操作通道宽度，单列布置或双列背对背布置不小于（    A   ）。

A．0.5m

B．1m

C．1．5m

D．2m

12、配电室的顶棚与地面的距离不低于（    C    ）。

A．2m

B．2.5m

C．3m

D．4m

13、配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2．5m时，采用遮栏隔离，遮栏下面通道的高度不小于（    C   ）。

A．1.5m

B．1.8m

C．1.9m

D．2m

14、架空线路的档距不得大于（   C    ）。

A．20m

B．30m

C．35m

D．40m

15、五芯电缆线中绿／黄双色芯线必须用作（  C     ）。

A．相线

B．零线

C．PE线

D．接地线

16、设备的一部分为形成导电通路与大地的连接称为（   A     ）

A.接地

B.接零

C.对地接零

D.接零保护

17、设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地称作（   D    ）

A.中性点接地

B.工作接地

C.保护接地

D.重复接地

18、电工必须经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作;其他用电人员（  D   ）， 考核合格后方可上岗工作。

A.可通过相关教育培训和技术交底

B.通过岗前培训和口头交底

C.进行过安全技术交底

D.必须通过相关教育培训和技术交底

19、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由（  C    ） 完成， 并应有人监护。

A.用电设备操作工

B.电焊工

C.电工

D.安装电工

20、当施工现场与外电线路共用同- -供电系统时，电气设备的（    C   ）保护一致。不得-部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。

A接地、接零保护应与现有系统

B.重复接地和工作接地应与原系统

C.接地、接零保护应与原系统

D.中性点接地应与原系统

21、PE线上严禁装设开关或溶断器，严禁通过（   C   ）且严禁断线。

A.保护零线

B.工作零线

C.工作电流.

D.照明线路

22、对符合规定的较小规模施工现场，可不编制用电组织设计，但仍要求编制安全(   B    ) ， 并且与临时用电组织设计一样，严格履行相同的编制、审核、批准程序。

A.用电措施和安全技术措施

B.用电措施和电气防火措施

C.用电方案和电电气防火措施

D.用电方案和安全技术交底

23、电焊机的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆线的长度不应大于 (    D   ) m，不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。

A.15

B.20

C.25

D.30

24、夯土机械的负荷线应采用耐气候型(   B     )电缆。

A.橡皮护套铝芯软

B.橡皮护套铜芯软

C.橡塑护套铝芯软

D.椽塑护套铜芯软

- 在潮湿场所或金属构架上严禁使用(    A       )类手持式电动工具。

A.I

B.II

C.III

D.IV

26、总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧（   D  ）的(     )一致。

A.相数和项数

B.线数和线数

C.线数和极数

D.相数和线数

27、手持式电动工具中的塑料外壳II类工具和一般场所手持式电动工具中的II类工具（  D    ）

A.可不连接L线

B.可不连接N线

C.II类工具可不连接PE-N线

D.I类工具可不连接PE线

28、在建工程(含脚手架)的周边与1~10xV外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离（  C  ）米

A.4.0

B.5.0

C.6.0

D.8.0

29、施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时，1~10kV架空线路的最低点与路面的最小垂直距离（  C    ）米

A.5.0

B.6.0

C.7.0

D.8.0

30、保护零线是指中性点接地时，由（  D    ）引出，不作为电源线，仅用作连接电气设备外露可导电部分的导线，工作时仅提供漏电电流通路。

A.重复接地点

B.中性点或保护接零

C.中性点或工作接零

D.中性点或中性线

31、朝湿或特别潮湿场所，选用密闭型防水照明器或有防水灯头的（     C   ）照明器 。

A.固定式

B.移动式

C.开启式

D.封闭式

32、一般场所宜适用额定电压为（  C    ）V的照明器。

A.24

B.36

C.220

D.380

33、电气设备的能触及的可导电部分。它在正常情况下不带电，但在故障情况下可能带电称作（   A     ）

A.外露可导电部分

B.外露不导电部分

C.不外露可导电部分

D.不外露不导电部分

34、使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并应检查电气装置和保护设施，严禁设备（  A     ）运转

A.带缺陷”

B.带“病"

C.带故障

D.带“负荷”

35、施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路称作(    A    )，

A.外电线路

B外来线路

C外部线路

D接入线路

36、电动建筑机械和手持式电动工具的负荷线应按其计算负荷选用无接头的(   C     )电缆

A.聚氯乙烯铜芯

B.檬皮护套铝芯软

C.橡皮护套铜芯软

D.豪乙烯护套铜芯

37、每一台电动建筑机械或手持式电动工具的开关箱内，除应装设(       B    )电器

A.隔离、短路、洞电保护

B.过裁、短路、洞电保护

C.过裁、断路、洞电保护

D.脱扣、短路、洞电保护

38、临时用电组织设计的相关审核部门是指相关（   A     ）部门.

A.安全、技术、设备、施工、材料、监理

B.质量、安全、技术、施工、材料、监理

C.安全、质量、设备、施工、材料、监理

D.安全、技术、设备、施工、监理、建设

39、临时用电工程必须经（    D   ）共同验收，合格后方可投入使用。

A.编制、审核、批准部门

B.审核、审批部门和使用单位

C.施工单位和监理单位

D.编制、审核、批准部门和使用单位

40.在N接零保护系统中，通过总洞电保护器的工作零线与保护零线之间（      B    ）

A.必须再做电气连接

B.不得再做电气连接

C.必须再做设备连接

D.不得再做线路连接

41.施工现场专用的，电源中性点直接接地的220/380V三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护形式是（   B     ）。 
A.TN

B.TN—S

C.TN—C

D.TT

42.施工现场配电母线和架空配电线路中，标志L（A）、L（B）、L（C）三相相序的绝缘色应是（     A   ）。 
A.黄、绿、红

B.红、黄、绿

C.红、绿、黄

D.黄、绿、红

43.铁质配电箱箱体的铁板厚度为大于（  C      ）。 

A.1.0mm

B.1.2mm

C.1.5mm

D.2.0mm

44.架空线路的同一横担上，L（A）、L（B）、L（C）、N、PE五条线的排列次序是面向负荷侧从左起依次为（  B      ）。 
A.L、L、L、N、PE

B.L、N、L、L、PE 
C.L、L、N、L、PE

D.PE 、N、L、L、L

45.施工现场用电系统中，连接用电设备外露可导电部分的PE线应采用（   A     ）。 
A.绝缘铜线

B.绝缘铝线

C.裸铜线

D.钢筋

46.施工现场用电工程中，PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于（    B    ）。 
A.4Ω

B.10Ω

C.30Ω

D.100Ω

47.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（   C     ）设置。 
A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

48.施工现场用电工程中，PE线的重复接地点不应少于（   C     ）。 
A.一处

B.二处

C.三处

D.四处

49.开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（    A    ）。 

A.3m

B.4m

C.5m

D.6m

50.一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为（      C  ）。 
A.10mA

B.20mA

C.30mA

- ≯30mA

51.Ⅱ类手持式电动工具适用场所是（  A      ）。 

A、潮湿场所

B、金属容器内

C、地沟中

D、管道中

52.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（   B     ）。 

A、3m

B、5m

C、10m

D、15m

53.行灯的电源电压不应大于（   C     ）。 

A、220V

B、110V

C、36V

D、24V

54.开关箱中设置刀型开关DK、断路器KK、漏电保护器RCD，则从电源进线端开始其联接次序应依次是（   A     ）。 
A、DK-KK-RCD

B、DK-RCD-KK

C、KK-RCD-DK

D、RCD-KK-DK

55.开关箱中的刀开关可用于不频繁操作控制电动机的最大容量是（     B   ）。 
A、2.2kW

B、3.0kW

C、4.0kW

D、5.5Kw

56.为满足机械强度要求，架空绝缘铝线截面不应小于 （    B    ） 。 
A、10mm2

B、16mm2

C、25mm2

D、35 mm2

57.总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流I和额定漏电动作时间T的选择要求是（    D    ）。
A.I>30mA，T=0.1s

B.I=30mA，T>0.1s

C.I>30mA，T>0.1s

D.I>30mA，T>0.1s，I·T≯30mA ·0.1s

58.垂直接地体不可采用（   C     ）材料。 

A.角钢

B.钢管

C.螺纹钢材

D.圆钢

59.机械设备上的避雷针长度应为（   B     ） 。 

A.0.5-1米

B.1-2米

C.2-2.5米

D.2.5-3米

60.施工现场停止作业 （   A     ）以上时，应将动力开关箱断电上锁。 
A.1小时

B.2小时

C.3小时

D.4小时

61.需要夜间工作的塔式起重机，塔身高于（   A     ）时，应在塔顶和臂架端部装设防撞红色信号灯。 
A.30米

B.40米

C.50米

D.60米

62.夯土机械电缆长度不应大于（    C    ）。 

A.30米

B.40米

C.50米

D.60米

63.暂设工程的照明灯具宜采用（     A   ）开关。 

A.拉线

B.按钮

C.倒顺开关

D.磁力

64.低压指额定电压（    C    ） 以下的电压。 

A.220V

B.380V

C.1000V

D.10000V

65.高压指额定电压（     B   ）以上的电压。 

A.380V

B.1000V

C.2000V

D.10000V

66.在建工程的外侧边缘与1KV以下外电架空线路的边线之间的最小安全距离应大于（    A    ）米。

A.4米

B.5米

C.6米

D.8米

67.下面哪个不是安全电压。（   C     ） 

A.36V

B.42V

C.48V

D.24V

68.隧道、人防工程电源电压应不大于（  C      ）。 
A.12V

B.24V

C.36V

D.42V

69.下列不属于避雷装置的有哪些？（     C   ） 

A.避雷针

B.引下线

C.接线装置

D.接地装置

70.照明系统中的第一单相回路上灯具和插座数量不宜超过  （     B   ） 个。 
A.20

B.25

C.30

D.40

71.电气符号包括（   D     ）项内容。

A.图形符号和项目代号

B.回路标号和图形符号

C.回路标号

D.含A、C两种说法。

72.用图形符号绘制，并按工作顺序排列，详细表示电路、设备或成套装置的全部基本组成部分和连接关系，而不考虑其实际位置的一种简图称为（     C   ）。

A.系统图

B.电路图

C.接线图

D.装配图

73.电气安装工程上的标高是以（    B    ）作为标高的零点。

A.室外地平面

B.室内地平面

C.海平面

D.均可以

74.电感的国际单位是（   C     ）。

A.法拉

B.欧姆

C.亨利

D.瓦特

75.电场中某点到参考点的电压叫该点的（  B      ）。

A.电压

B.电位差

C.电位

D.电流

76.220V单相正弦交流电是指其（    B    ）值为220V。

A.最大值

B.有效值

C.平均值

D.瞬时值

77.交流电的周期越长，则交流电变化的越（   B     ）。

A.快

B.慢

C.不变

D.不确定

78.容量为C的电容串联接入直流电源中，其容抗（  C      ）。

A.与负载大小有关

B.与电流大小有关

C.∞

D.0

79.若某交流电路电压最大值为310V，电流有效值为10A，则电路阻抗（     A   ）。

A.22欧姆

B.310欧姆

C.3100欧姆

D.10欧姆

80.开路状态下也就是（    B    ）。

A.工作状态

B.空载状态

C.轻载状态

D.超载状态

81.电流流过下述（    D    ）材料没有热效应。

A.铜导线

B.铝导线

C.半导体

D.超导体

82.判断直导体切割磁力线产生感生电动势的方向用（  D   ）。

A.左手定则

B.安培定则

C.右手螺旋法则

D.右手定则

83.一只100欧电阻通过5mA电流，其电阻两端电压为（  D  ）。

A.100V

B.50V

C.5V

D.0.5V

84.交流电路中，欧姆定律表达式正确的是（    C    ）。

A.I＝U/R

B.I＝Um/R

C.I＝U/Z

D.i＝U/Z

85.同样的电流通过等长、等面积的下列材料导线（   C     ）热效应最大。

A.铜导线

B.铝导线

C.铁丝

D.银丝

86.当用电流表测量电流时，须将电流表与电路进行（  A      ）。

A.串联

B.并联

C.混联

D.任意联接

87.电压表的内阻（     B   ）。

A.越小越好

B.越大越好

C.不能太小

D.适中为好

88.单相三孔插座的接线规定为：左孔接（   A     ），右孔接相线，中孔接保护线PE。
A.零线

B.火线

C.地线

D.开关

89.单相异步电动机容量一般不超过（   A     ）。
A.0.6KW

B.1KW

C.10KW

D.30KW

90.下列关于手电钻的使用（    D    ）是不正确的。

A.装卸钻头时必须用专用钥匙

B.移动时不准用电缆提拿电钻

C.在冲打穿墙孔时应经常将钻头拔出，以利排屑

D.钻孔时应戴手套以防发生事故

91.施工的隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于规定2.5m等较易触电的场所，照明电源电压不应大于（     C  ）。

A.12V

B.24V

C.36V

D.48V

92.接地线可分为（  C      ）。

A.自然接地线

B.机械接地线

C.人工接地线

D.天然接地线

93.施工现场临时用电系统重复接地装臵设臵一般不应少于（      B  ）处。

A.2处

B.3处

C.4处

D.5处

94.直埋电缆的最小深度一般不小于（   B     ）m。

A.0.5

B.0.7

C.1.5

D.2

95.交流接触器的灭弧装置采用的是（    A    ）

A.灭弧珊

B.灭弧网

C.磁吹式

D.吹气式

96.软线吊灯灯具重量在（   B   ）kg以下时,采用软线自身吊装。

A.0.3

B.0.5

C.0.6

D.0.7

97.普通灯具绝缘台直径在75mm及以下时,采用（   A     ）个螺钉或螺栓固定。

A.1

B.2

C.3

D.4

98.携带式局部照明灯电线采用（     C   ）。

A.铜塑线

B.护套线

C.橡套软线

D.铝塑线

99.潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于（    B    ）米。

A.1

B.1.5

C.2

D.2.5

100.壁扇安装时，下侧边缘距地面高度不小于（   A     ）m。

A.1.8

B.2

C.2.5

D.1.5

101.吊扇扇叶距地高度不小于（     C   ）m。

A.1.8

B.2

C.2.5

D.1.5

102.接地模块顶面埋深不应小于（    B    ）m。

A.0.5

B.0.6

C.0.7

D.0.8

103.接地装置的焊接,扁钢与扁钢措接长度为扁钢宽度的（   B    ）倍。

A.1.5

B.2

C.2.5

D.3

104.避雷带支持件应能承受大于（     D   ）kg的垂直拉力。

A.2

B.3

C.4

D.5

105.开关、插座安装时,用自攻锁紧螺钉固定的,螺钉与固定件旋合长度不小于（     D   ）mm。

A.5

B.6

C.7

D.8

106.成套配电柜安装垂直度允许偏差为（   B     ）%o。

A.1

B.1.5

C.2

D.2.5

107.电动机、电加热器及电动执行机构绝缘电阻值应大于（   A  ）MΩ。

A.0.5

B.1

C.2

D.1.5

108.封闭母线与外壳应同心,允许偏差为（    C    ）mm。

A.+5

B.-5

C.±5

D.0

109.安装在室外的壁灯应有泄水孔,绝缘台与墙面之间应有（    B    ）措施。

A.防火

B.防水

C.防尘

D.防爆

110.行灯电压不大于（    A    ）V。

A.36

B.24

C.12

D.9

111.疏散照明系统电线采用额定电压不低于（   D     ）V的铜芯绝缘线。

A.220

B.380

C.690

D.750

112.最观照明灯具在人员来往密集场所落地安装,且无围栏防护时，

安装高度距地面（    B    ）m以上。

A.2.2

B.2.5

C.2.8

D.3

113.照明开关边缘距门框边缘的距离为（    C    ）cm.

A.5~10

B.10~15

C.15~20

D.20~25

114.公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为（    C    ）小时。

A.12

B.18

C.24

D.36

115.吊扇挂钩的直径不小于吊扇挂销直径,不小于（    A    ）mm.

A.8

B.10

C.12

D.14

116.决定电流互感器原边电流大小的因素是（    A    ）。
A.被测电路

B.副边所接负载

C.副边电流

D.变流比 
117.刀开关必须（    B    ）安装，合闸时手柄朝上。
A.水平

B.垂直

C.悬挂

D.弹性 
118.判断三极管极性时常用指针万用表的（    C    ）档。
A.RF1

B.RF10

C.RF1K

D.RF10K 
119.制作直流电机主磁极铁心时，应优先选取的材料是（   C     ）。
A.普通薄钢片或较厚的硅钢片

B.铁镍合金

C.厚度为0.05～0.20mm的硅钢片

D.铁铝合金 
120.剥线钳的钳柄上套有额定工作电压500V的（   D     ）。
A.木管

B.铝管

C.铜管

D.绝缘套管

二、判断题，正确的在括号内打√，错误的在括号内打× ，每题2分。

1、电工必须经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作。（   √   ）

2、在TN接零保护系统中，PE零线应单独敷设。重复接地线必须与PE线相连接，严禁与N线相连接。（    √   ）

3、在TN接零保护系统中，通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间可以再做电气连接。（     ×  ）

4、PE线上严禁装设开关或熔断器，严禁通过工作电流，且严禁断线。（    √    ）

5、机械设备或设施的防雷引下线可利用该设备或设施的金属结构体，但应保证电气连接。（    √    ）

6、配电室内配电柜侧面的维护通道宽度不小于0.5m。（   ×     ）

7、配电室的门向外开、并配锁。（  √    ）

8、配电柜或配电线路停电维修时，应挂接地线，并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。（   √    ）

9、架空线可以采用绝缘导线也可以采用裸线。（    ×    ）

10、架空线在一个档距内，每层导线的接头数不得超过该层导线条数的50％，且一条导线应只有一个接头。（    √   ）

11、电杆埋设深度宜为杆长的1／10加0．5m，回填土应分层夯实。（    ×    ）

12、五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。（   √    ）

13、电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。（   √    ）

14、导线线间对地绝缘电阻应大于1兆欧。（      ）

15、每个闸刀开关配备一熔断器。其保险丝的熔断功率应与电器设备功率一致。（   √   ）

16、在潮湿或充满蒸气的场所（如隧道内），应采用防溅型，动作电流小于15mA的漏电保护器。 （  √   ）

17、配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须保护接零。保护零线应通过接线电子端连接。（   √   ）

18、送电操作顺序为：总配电箱－→分配电箱－→开关箱 （  √    ）

19、支架及绝缘子安装牢固，导线与绝缘子固定牢固。（  √    ）

20、导线与边墙距离不小于0.1米，线间不小于0.2米。（   √    ）

21、施工现场用电人员应加强自我保护意识，特别是电动施工机械的操作人员必须掌握安全用电的基本知识，以减少触电事故的发生。（   √   ）

22、安全用电是衡量一个国家用电水平的重要标志之一。(    √     )

23、触电事故的发生具有季节性。(    √     )

24、由于城市用电频繁，所以触电事故城市多于农村。(     ×     )

25、两相触电比单相触电更危险。(     √     )

26、0.1A电流很小，不足以致命。(     ×      )

27、交流电比同等强度的直流电更危险。(    √     )

28、在任何环境下，36V都是安全电压. (     ×       )

29、如果救护过程经历了5小时。触电者仍然未酲。应该继续进行。(     √    )

30、.触电者昏迷后，可以猛烈摇晃其身体。使之尽快复苏。(     ×      )

31、抢救时间超过5小时，可认定触电者已死亡.(    ×      )

32、手持式电动工具必须采用二级漏电保护、金属外壳作保护接零、要定期检查测做好记录,并确定专人负责。(    √     )

33.施工现场的用电设备若已有可靠接地，其金属外壳就可不接保护零线( PE )

(    ×     )

34、施工现场的用电设备若已做到“三级配电,二级漏电保护”其金属外壳就可不接保护零线(PE )。 (  ×        ).

35、电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考试合格后可上岗工作。(    √     )

36、三相五线制中,用黄、绿、红三种颜色表示相线L1 L2、 L3,浅兰色为工作零线(N),黄绿双色为保护零线( PE )(     √    )

37、电焊机必须实现二级漏电保护,外壳作保护接零,这样就能防止电焊机触电事故的发生。(   ×       )

38、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门]和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。(     √    )

39、使用于潮湿或有腐蚀介质场所漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。(    ×      )

- 塑料外壳手枪式电钻的绝缘电阻应≥7MQ.(     √    )

- 施工现场用电工程的二级漏电保护系统中，漏电保护器可以分设于分配电箱和开关箱中。(    ×      )
42、需要三相五线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。(    √   ) 
43、塔式起重机的机体已经接地，其电气设备的外露可导电部分可不再与PE线连接。(    ×      ) 

44、配电箱和开关箱中的N、PE接线端子板必须分别设置。其中N端子板与金属箱体绝缘；PE端子板与金属箱体电气连接。(    √     ) 
45、配电箱和开关箱的隔离开关可以采用普通断路器。(   ×      ) 
46、总配电箱总路设置的漏电保护器必须是三相四极型产品。(     √    )

47、需要三相五线制配电的电缆线路可以采用四芯电缆外加一根绝缘导线代替。(    ×      )

48、施工现场停、送电的操作顺序是：送电时，总配电箱→分配电箱→开关箱；停电时，开关箱→分配电箱→总配电箱。(     √    ) 

49、用电设备的开关箱中设置了漏电保护器以后，其外露可导电部分可不需连接PE线。(   ×       )

50、一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。(    √     ) 
51、高压为交流额定电压在1KV以上的电压。(     √    ) 
52、发电机组电源必须与外电线路并列运行。(   ×       ) 
53、电杆埋深长度宜为杆长的1/10加0。6米。(    √     ) 
54、照明变压器严禁使用自耦变压器。(    √     ) 
55、照明灯具的金属外壳可不接保护零线。(   ×       )

56、变配电的主接线电器设备中表示熔断器的文字符号是：FU。(    √     )

57、隔离开关应设置于电源出线端，应采用具有可见分断点的隔离开关。(  ×        )

58、安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗。 (    √     )

59、承力建筑钢结构构件上，可热加工开孔。(   ×       )

60、动力和照明工程的漏电保护装置可不做模拟动作试验。(   ×       )

61、主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录(   √      )

62、经批准的免检产品或认定的名牌产品，当进场验收时，直不做抽样检测。(   √      )

63、灯具的绝缘电阻值不小于2MQ,开关、插座的绝缘电阻值不小于5M0。(   √      )

64、BV型绝缘电线的绝缘层厚度, 截面2.5 ~ 6mm2的不小于0.8mm,截面10 ~ 16 mm2的不小于1mm。(     √    )

65、电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设电缆。(    √     )

66、灯具安装接线后,进行系统导线绝缘测试。(   ×       )

67、非镀锌电缆桥架间的连接板的两端跨接铜芯接地线的最小允许截面为4mm2。(      √   )

68、除设计要求外,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m。(     √    )

69、敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,应有防火隔堵措施。(   √      )

70、金属电缆支架、电缆导管必须接地或接零可靠。(     √    )

71、电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。(     √    )

72、镀锌的钢导管不得熔焊跨接接地线。(   √      )

73、室内进入落地式柜内的导管管口,应高出柜的基础面50-80mm。(    √     )

74、导管和线槽在建筑物变形缝处,应设补偿装置。(   √      )

75、三相或单相的交流单芯电缆,可单独穿于钢导管内。(    ×    )

76、同-交流回路的电线应穿于同一金属导管内，管内电线可有接头。(     ×     )

77、电线、电缆穿管前,应清除管内杂物和积水。(   √      )

78、金属导管严禁对口熔焊连接。(    √     )

79、防爆导管应采用倒扣连接。(  ×        )

80、同-建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致。(    √     )